| 检查内容 | 检查依据 |
| --- | --- |
| 新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目是否通过安全审查。危险化学品建设项目或在役装置应按规定通过安全条件、安全设施设计审查和安全设施竣工验收。 | 《危险化学品安全管理条例》十二条 《关于印发化工产业安全环保整治提升工作有关细化要求的通知》（苏化治办﹝2019﹞3号）附件1 |
| 未经正规设计的生产装置、储存设施是否在2015年底以前完成设计诊断（复核）。（重大隐患） | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十项 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三﹝2012﹞87号） 《省应急管理厅关于印发<本质安全诊断治理基本要求>的通知》（苏应急﹝2019﹞53号） |
| 设计诊断（复核）发现的隐患和问题应落实整改。安全设施竣工验收评价报告应符合导则要求，应与企业现状实际一致，并对提出的问题整改完成。 | 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三）﹝2012﹞87号） |
| 安全设施应符合设计图纸和规范要求，安全设施变更是否有变更设计手续。安全评价报告和专篇编制应符合导则要求，应与企业现状实际一致，安全评价报告提出的问题应进行整改。 安全设施是否存在可能降低安全等级的重大变更（重大变更包括总平面布置、建构筑物、主体生产工艺、主要工艺设备设施、自动化控制联锁等的变更）。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版） |
| 企业总平面布置竣工图应与现场一致。 | 《省应急管理厅关于印发<本质安全诊断治理基本要求>的通知》（苏应急〔2019〕53号）第一条。 《省安监局关于开展重点化工（危险化学品）企业本质安全诊断治理专项行动的通知》（苏安监〔2018〕87号）第三条。 |
| 生产及储存设施的建（构）筑物结构、建筑面积、层数、火灾危险性、防火分区、耐火等级、通风、排烟、泄压面积、疏散通道与安全出口等应符合规范要求。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版） 《中华人民共和国消防法》（国家主席令〔2008〕第6号，根据国家主席令〔2019〕第29号修订） |
| 甲、乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）内不应设有办公室、休息室、外操室、巡检室。甲、乙类仓库不应与办公室、休息室等贴邻，库内不应设有办公室、休息室等。 | 《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014）第6.3条 《省安监局关于开展重点化工（危险化学品）企业本质安全诊断治理专项行动的通知》（苏安监﹝2018﹞87号） |
| 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧应满足国家标准关于防火防爆的要求。（重大隐患） | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十三项 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版） |
| 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、仓库等不应与员工宿舍在同一座建筑物内，与员工宿舍的安全距离应符合要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2014〕第13号）第三十九条 |
| 气柜不应布置在人员集中场所、明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版） |
| 地区输油（输气）管道不应穿越厂区。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版） |
| 企业设施与相邻工厂或设施的防火间距应满足《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）规范要求。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版） |
| 企业生产及储存设施总平面布置防火间距应满足《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《建筑设计防火规范》（GB50016）等规范要求。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版） |
| 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离应符合国家标准及相关文件要求。（重大隐患） | 《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》（国家安全生产监督管理总局2014年第13号公告） 《危险化学品生产装置和储存设施标准》（GB/T37243-2019） 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894- 2018） 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第三条 |
| 地区架空电力线路与生产区距离应符合国家标准要求。（重大隐患） | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版） 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第九条 |
| 涉及光气、氯气、硫化氢气体管道不应穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。（重大隐患） | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第八条 |
| 火灾危险性类别不同的储罐不应设在同一罐组（单个储罐容积＞1000m³），必须设置隔堤；常压储罐与压力储罐不应布置在同一罐组。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）第6.2.5及6.2.16条 |
| 可燃、易燃液体罐区防火堤内不应设输送泵，防火堤外输送泵与储罐防火堤距离需符合要求。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版） |
| 取得危险化学品登记证，登记内容应与企业现状一致。 | 《危险化学品安全管理条例》第66、67条 |
| 按规定组织危险化学品建设项目安全设施竣工验收。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（总局令第45号）第3条 |
| 危险化学品重大危险源应按规定评估、建档、备案。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修改）第23、24条 |
| 应按照国家规定提取和使用安全生产费用。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号） |
| 应急救援预案报应急管理机构备案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号，应急管理部2号令修订）第26条 |
| 制定实施隐患排查治理制度，建立隐患排查治理台账。对排查出的隐患应下达隐患治理通知，限期治理，并符合“五落实”要求，做到闭环管理。（重大隐患） | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十六项 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第2.1条 |
| 按照双重预防机制要求，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评估，应建立风险清单和实行分级管理，标示风险分布四色图。落实重大危险源责任制，实行风险研判和承诺公告。企业应明确重大危险源中关键装置、重点部位和责任人或责任机构，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修改）第十六条 |
| 按规定设置安全生产管理机构，专职安全生产管理人员数量应符合要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2014〕第13号）第二十一、二十四条 |
| 应配备注册安全工程师、安全总监从事安全生产管理工作，注安师数量符合规定要求。 | 《江苏省政府办公厅关于在我省重点行业领域试行安全总监制度的通知》(苏政办发〔2015〕81号) 《省委办公厅 省政府办公厅关于印发<江苏省化工产业安全环保整治提升方案>的通知》（苏办〔2019〕96号） |
| 安全管理制度应建立健全（至少包括：（一）安全生产例会等安全生产会议制度；（二）安全投入保障制度；）（三）安全生产奖惩制度；（四）安全培训教育制度；（五）领导干部轮流现场带班制度；（六）特种作业人员管理制度；（七）安全检查和隐患排查治理制度；（八）重大危险源评估和安全管理制度；（九）变更管理制度；（十）应急管理制度；（十一）生产安全事故或者重大事件管理制度；（十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；（十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；（十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（十五）危险化学品安全管理制度；（十六）职业健康相关管理制度；（十七）劳动防护用品使用维护管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度，并有编制、审核、批准人签名，有发布实施日期。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41 号） 《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》（安监总管三﹝2011﹞93号）4.1 企业达标标准第6条 |
| 应制定年度安全生产教育培训计划，并按计划实施。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第11条 |
| 从业人员经安全生产教育和培训合格，三级安全教育培训时间、内容应符合要求，应建立安全生产教育和培训档案。 化工企业对于新进和转岗员工必须按规定进行培训，考核合格后方能上岗。 | 《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第12、13、14、15、16条 |
| 主要负责人、安全管理人员应经依法培训合格。（重大隐患） 化工企业主要负责人（实际在企业全面管理生产经营的负责人）应具有3年以上化工行业从业经历，具备大学专科以上学历。 主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人应具有大学专科以上学历，其中至少有 1 人具有国民教育化工专业大学专科以上学历， 或者具有化工专业高级技术职称，并具有5年以上化工行业从业经验。 化工企业主要负责人、技术负责人、安全负责人的任命（变更），需经属地应急管理部门专业能力审核。 化工企业主要负责人、技术负责人、安全负责人和特种作业人员需经执业能力培训考核。 化工生产装置操作人员和一二级重大危险源储存设施从业人员应具备高中或中专及以上学历。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第一项 《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第四条 《关于规范危险化学品生产企业从业人员安全生产基本从业条件的意见》 (苏安监【2008】14号) 《省委办公厅 省政府办公厅关于印发<江苏省化工产业安全环保整治提升方案>的通知》（苏办〔2019〕96号） |
| 承包商员工经入厂安全教育考试合格，并取得企业颁发的临时出入证。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第20条 |
| 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。（主要查新装置操作人员的6个月培训） | 《生产经营单位安全培训规定》（安监总局令第3号）第十九条 |
| 按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》和《江苏省精细化工企业动火安全规定（试行）》制定，发布、实施本企业的特殊作业管理制度。（重大隐患） | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十八项 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）、《省安监局关于印发<江苏省精细化工企业动火作业安全规定（试行）>的通知》（苏安监〔2018〕1号） |
| 动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等特殊作业应按制度办理安全作业证。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014） |
| 特殊作业安全作业证填写应符合规范，签审符合要求（易燃易爆作业场所动火作业提级管理，在安全区域划定固定动火作业场所）。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014） |
| 动火作业按规定进行可燃气体分析，受限空间作业按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析。动火作业等使用的工机具等应满足安全作业要求。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）5.4.1、6.2 |
| 开展特殊作业风险分析和现场安全交底。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）第4.1、4.3条 |
| 对受限空间进行辨识，并采取相应的安全警示或硬隔离措施。 | 《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）第6.8 a |
| 制定承包商安全管理制度，与承包商签订安全生产管理协议。承包商资质应齐全、合规。对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第九条。 |
| 不允许存在非法出租或发包生产经营项目、场所、设备的行为。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2014〕第13号）第四十六条 |
| 对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备。 涉及剧毒气体的重大危险源，应配备两套及以上气密型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，应配备规定数量的便携式可燃气体检测设备。 | 按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修改）第二十条 |
| 制定应急预案演练计划，并按计划进行事故应急预案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号，应急管理部2号令修订）第三十三条 |
| 重大危险源应设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修改）第18条 |
| 1.建立应急救援队伍，配备必要的装备及器材，开展演练（应急队伍的演练情况）。 2.按规定要求为从业人员配备适用有效的个体防护用品。 | 《危险化学品单位应急救援物资配备标准》(GB 30077-2013)第4条 、《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）第十八条 |
| 编制应急预案，应符合应急预案编制导则要求。制定应急预案演练计划，组织从业人员进行应急救援预案的培训，并按计划进行事故应急预案演练。 | 《应急预案编制导则》（GBT29639-2013） 《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局令第88号，应急管理部2号令修订）第31条 |
| 查看维护保养记录，应按制度定期检查应急器材。查应急器材应完好有效，如滤毒罐在有效期内，密封完好；面罩无老化、无破损；胶管无破损。查看空气呼吸器压力应达到规定压力，满足使用说明书的要求，面罩、背负等应完好，抽查作业人员的佩戴使用情况。 | 《危险化学品单位应急救援物资配 备标准》(GB 30077-2013)9.1、9.3条 《工业空气呼吸器安全使用维护管理规范》（AQT 6110-2012）第4.1、5.1条 |
| 查看企业应设置应急通讯的固定报警电话。随机抽查报警电话应畅通。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）8.12.1 |
| 企业应建立事故/事件管理制度、事故/事件档案、事故/事件管理台账，并将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等）纳入事故管理。并应将承包商在企业内发生的事故/事件纳入企业的事故管理。按照规定进行事故、事件管理，按照“四不放过”原则吸取教训，落实事故整改和防范措施。 | 按照《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第27 条 |
| 企业应建立健全安全风险隐患排查治理工作机制，建立安全风险隐患排查治理制度并严格执行。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第2.2条 |
| 开展安全风险隐患排查的频次应满足： （1）装置操作人员现场巡检间隔不得大于 2 小时，涉及“两 重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔 不得大于 1 小时； （2）基层车间（装置）直接管理人员（工艺、设备技术人 员）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检 查； （3）基层车间应结合班组安全活动，至少每周组织一次安 全风险隐患排查；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至 少每月组织一次安全风险隐患排查； （4）企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度 开展一次有针对性的季节性安全风险隐患排查；重大活动、重 点时段及节假日前必须进行安全风险隐患排查； （5）企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织 一次综合性排查和专业排查，两者可结合进行； （6）当同类企业发生安全事故时，应举一反三，及时进行 事故类比安全风险隐患专项排查。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第3.2.1条 |
| 企业对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置运用 HAZOP 方法进行安全风险辨识分析，一般每 3 年开展一次；对涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目，应在基础 设计阶段开展 HAZOP 分析工作；对其他生产、储存装置的安 全风险辨识分析，针对装置不同的复杂程度，可采用本导则第 2.3 所述的方法，每 5 年进行一次。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第3.2.3条 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） |
| 安全风险隐患排查内容： 企业应结合自身安全风险及管控水平，按照化工过程安全管理的要求，参照各专业安全风险隐患排查表（见附件），编制符合自身实际的安全风险隐患排查表，开展安全风险隐患排查工作。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第4条 |
| 全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业活动、 作业环境、人员行为、管理体系等方面存在的安全风险情况，主要包括：（1）对涉及“两重点一重大”生产、储存装置定期运用 HAZOP 方法开展安全风险辨识； （2）对设备设施、作业活动、作业环境进行安全风险辨识；（3）管理机构、人员构成、生产装置等发生重大变化或发 生安全事故时，及时进行安全风险辨识；（4）对控制安全风险的工程、技术、管理措施及其失效可 能引起的后果进行风险辨识； （5）对厂区内人员密集场所进行安全风险排查；（6）对存在安全风险外溢的可能性进行分析及预警。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第4.5.2条 |
| 安全风险分级管控情况，主要包括： （1）企业可接受安全风险标准的制定；（2）对辨识出的安全风险进行分级和制定管控措施的落实；（3）对辨识分析发现的不可接受安全风险，制定管控方案，制定并落实消除、减小或控制安全风险的措施，明确风险防控 责任岗位和人员，将风险控制在可接受范。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第4.5.3条 |
| 落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或安全工作领导小组），由董事长或总经理担任主任。按要求每季度至少召开一次安全生产委员会会议。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/33000-2016）5.1.21 |
| 责任制中“主要负责人的安全生产职责”与其所应承担的职责应相符，主要负责人职责至少包括以下内容：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。(八)每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题；(九)每年至少组织并参与一次事故应急救援演练；(十)发生事故时迅速组织抢救，并及时、如实向负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况，做好善后处理工作，配合调查处理；(十一)每年向职工大会或者职工代表大会、股东会或者股东大会报告安全生产工作和个人履行安全生产管理职责的情况，接受工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2014〕第13号）第十八条 《江苏省安全生产条例》（江苏省人大常委会公告第 45 号 ） |
| 建立与岗位匹配的全员安全生产责任制考核机制，查看企业应按照相关要求，定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十六项 |
| 核实企业存在哪些特种作业岗位；企业特种作业人员应取得特种作业操作证，方可上岗作业；（重大隐患）企业特种作业人员数量应能满足岗位需求。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第二项 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号） |
| 岗位员工应熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制和应急措施。 |  |
| 企业应在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2014〕第13号）第32条、《危险化学品安全条例》第20条 |
| 企业应在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。 | 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程 》（GB 4387-2008）第6.1、6.4 |
| 企业应按有关规定在生产区域设置风向标。 | 《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）6.2.3 |
| 现场查看员工劳动防护用品穿戴情况。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2014〕第13号）四十二条 |
| 现场查看工作环境中不应存在不安全状况；工作环境中的不安全状况包括但不限于：现场物品、物料等摆放情况；现场扶梯、栏杆、平台、箅子板、盖板等符合安全要求情况；现场坑、井、沟、孔洞等安全防护措施设置情况；现场照明情况；现场的消防通道、安全通道畅通情况等。 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分钢斜梯》（GB 4053.2-2009） |
| 在生产装置、罐区、仓库安全运行，高危生产活动及作业的风险可控、重大隐患落实治理措施的前提下，特殊作业、检维修作业、承包商作业等主要安全风险可控的前提下，以本企业董事长或总经理等主要负责人的名义每天签署安全承诺，在工厂主门外公告。企业董事长或总经理外出时，应委托一名企业负责人代履行安全承诺工作。安全承诺公告 （一）主要内容。 1.企业状态：主要公告企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如有几套生产装置，其中几套运行，几套停产；厂区内存在特殊作业及种类、次数；存在检维修及承包商作业；处于开停车、试生产阶段等。 2.企业安全承诺：企业在进行全面安全风险研判的基础上，落实相关的安全风险管控措施，由企业主要负责人承诺当日所有装置、罐区应处于安全运行状态，安全风险应得到有效管控。 （二）公告方式。 1.公告时间：每天上午10时更新，至次日上午10时。 2.公告地点：企业主门岗显著位置设置的显示屏。企业设置的显示屏，要求文字图像显示清晰，安装位置符合防火防爆规定，保证人员、车辆安全通行。 | 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号） |
| 评价组成员不少于规定人数，其中化工类高级工程师或注册安全工程师不少于2人；成员中如专业不能满足项目安全评价时，需聘请化工工艺专业类2名以上技术专家。 | 《省安监局关于进一步加强危险化学品建设项目安全监督管理工作的通知》(苏安监[2018]32号)附件1 |
| 评价人员(含报告的编制人、审核人、过程控制负责人、技术负责人)，技术专家均应亲笔签字(复印件无效)。评价报告的章节安排和格式应符合评价导则的要求，报告封面、隐患整改确认页加盖企业公章；封二、隐患整改确认页、总体结论、安全生产条件评价表、与建设单位交换意见页、报告骑缝加盖评价机构公章。 | 《安全评价通则》(AQ8001-2007)；《危险化学品建设项目安全评价细则》(安监总危化[2007]255号) |
| 评价过程中选用的法律法规、部门规章、标准规范现行有效、无遗漏。 |  |
| 建设项目的安全设施竣工验收报告范围明确，与项目立项批文、安全条件审查、安全设施设计审查内容一致。不一致的，应说明情况。分期建设、分步验收的，说明在安全条件审查、安全设施设计审查的范围内。 |  |
| 安全评价报告应对全厂领证范围内的生产装置、公用及辅助设施、安全管理、周边环境、平面布置及安全生产条件等进行综合分析评价。 |  |
| 评价单元划分正确并说明划分理由。评价单元至少包括：法律法规等方面符合性评价单元、周边环境适应性评价单元、总图布置及建（构）筑物符合性评价单元、工艺、设备、装置、设施安全可靠性评价单元、公用工程、辅助设施配套性评价单元、应急管理有效性评价单元、安全管理和从业人员条件方面符合性评价单元。每个单元要有明确结论。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（安全总局令第45号）、《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《危险化学品建设项目安全评价细则》(安监总危化[2007]255号) |
| 编制说明中应明确企业申报安全生产许可证的危险化学品品种及其生产能力，存在变更的应列表说明前后变化情况，需与企业申请书及危险化学品登记证中的品种和生产能力一致。同一企业有多个生产场所(地址)的应分别注明。 | 《省安监局关于进一步加强危险化学品生产企业安全生产行政许可工作的通知》(苏安监[2017]39号) |
| 领证产品的名称需与《危险化学品目录》(2015版)一致，并注明申请品种在《危化品目录》中的序号；涉及2828类的应明确88项中具体类别，不在88项中的应提供危险化学品鉴别分类报告，注明2828类其他项(括号内填写鉴别分类报告中名称)。 | 《危险化学品目录》(2015版) |
| 建设项目的安全设施竣工验收报告应概括项目性质、内容和验收前有关行政许可、设计、施工安装、监理单位和消防验收、试生产情况。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(2010年12月14日国家安全生产监督管理总局令第36号公布，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正)； 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第79号)；《省安监局关于印发江苏省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则的通知》(苏安监规[2018]1号) |
| 建设项目的安全设施竣工验收报告应对项目的设计单位、施工单位、监理单位资质进行评估。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(2010年12月14日国家安全生产监督管理总局令第36号公布，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正)； 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第79号)；《省安监局关于印发江苏省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则的通知》(苏安监规[2018]1号) |
| 涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和危险化学品重大危险源的大型建设项目,其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气(海洋石油)行业、专业资质甲级。 |  |
| 现有企业新、改、扩建项目的，应表述现有企业的基本情况，并列表说明项目建设前后，平面布局、建（构）筑物、设备设施等变化的对比。依托现有企业生产、储存条件的，明确说明。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(2010年12月14日国家安全生产监督管理总局令第36号公布，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正)；《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第79号)；《省安监局关于印发江苏省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则的通知》(苏安监规[2018]1号) |
| 建构筑物一览表中应包含建（构）筑物名称、房屋结构、层数、占地面积、建筑面积、建筑耐火等级和火灾危险性分类等信息，数据准确无误，与现场和总平面布置图一致。 |  |
| 安全评价报告应对生产工艺进行详细的描述，主要工艺参数、工艺流程图、物料平衡表齐全。 | 《安全评价通则》(AQ8001-2007)； 《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》(安监总危化[2007]255号)；《危险化学品名录》(2015版)；《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(2012年1月30日国家安全监管总局令第45号公布 根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正) |
| 主要设备清单应包含设备位号、名称、规格型号、数量、材质、工作参数、主要介质等信息；特种设备应予以标明。 大型化工装置需表述清楚其主要装置、设施布局及其上下游生产装置设施的关系。 |  |
| 列表说明产品(中间产品)和使用的原辅材料名称、主要成分、年产量(使用量)、最大储存量、储存地点、包装及储存方式、储存条件、运输方式等内容。原辅材料和产品名称应与《危险化学品名录》中一致。 | 《安全评价通则》(AQ8001-2007)； 《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》(安监总危化[2007]255号)；《危险化学品名录》(2015版)；《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(2012年1月30日国家安全监管总局令第45号公布 根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正) |
| 建设项目竣工验收报告中如建设过程中对原设计变更的，应有设计单位出具相关设计变更文件；满足《危险化学品建设项目安全监督管理办法》中第十四条和第二十条规定条款的，应按规定进行了安全条件变更审查和安全设施设计变更审查。 |  |
| 安全评价报告应对企业的危险、有害因素分析辨识，覆盖所有作业活动场所，以及周边环境。 | 《省安监局关于进一步加强危险化学品生产企业安全生产行政许可工作的通知》苏安监〔2017〕39号 |
| 主要危险、有害因素表述正确，辨识全面、正确，做到五不遗漏(重要危险物质、重要生产装置和储存设施、重要工艺危险分析、选址与总平面布置、公用工程)。 | 《安全评价通则》(AQ8001-2007) 《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》(安监总危化[2007]255号) |
| 危险化学品生产、储存装置、设施或场所的重大危险源辨识部分应对构成重大危险源及相应等级有明确的结论。进行重大危险源分级时，α取值应合理，按照周边暴露人数取值。有新、改、扩建项目时应重新对全厂的重大危险源进行辨识和分级，核实企业的重大危险源等级发生变化。 | 《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）； 《危险化学品重大危险源监督管理规定》(2011年8月5日国家安全监管总局令第40号公布 根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正) |
| 对危险化工工艺和高危储存设施进行辨识，有明确的结论。 | 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三[2009]116号)； 《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三[2013]3号)； 《省安监局关于开展重点化工(危险化学品)企业本质安全诊断治理专项行动的通知》(苏安监[2018]87号) |
| 对项目具有爆炸危险性进行分析确认，有明确的结论。涉及可燃性粉尘的企业应对涉及粉尘爆炸有明确结论。 | 《关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函》（安监总管三〔2014〕5号）； 《关于转发国家安全监管总局办公厅<关于具有爆炸危险性危险化学品建设项目界定标准的复函>的通知》(苏安监办[2014]4号)； 《关于印发<江苏省粉尘涉爆企业安全生产专项检查表(试行)>的通知》(苏安监办[2015]38号) |
| 风险程度应按照《危险化学品建设项目安全评价细则》对重点危害物质泄漏扩散速率、时间以及火灾、爆炸、中毒事故的伤害范围等进行定量计算。 | 《危险化学品建设项目安全评价细则》(安监总危化[2007]255号) |
| 评价报告应根据国家安监总局公告2014年第13号要求，确定外部防护距离，计算个人风险和社会风险。 定量风险评价中应以全厂危险物质合计总量为计算依据。经定量风险评价个人和社会风险值计算，危险化学品生产、储存装置的外部安全防护距离应符合要求，并列表与实际距离对照，有明确的结论。 涉及光气、液氯、液氨、硝酸铵、硝酸胍等物品的储存场所与周边安全距离，均要满足个人和社会可接受风险。个人风险或社会风险计算结果超过相关限值标准的，必须采取降低风险的措施。 | 《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》（国家安全生产监督管理总局2014年第13号公告）；《危险化学品生产装置和储存设施标准》（GB/T 37243-2019）； 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018） |
| 周边环境分析，应对企业与相邻企业、高压线、道路等的实际间距与有关安全生产法律、法规、规章和国家标准或行业标准的规定条款要求距离进行分析评价，应列表对照说明，有明确结论。 | 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014，2018版) 《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008，2018版) |
| 对装置、设备、设施及其构(建)筑物之间平面布置的实际距离与有关安全生产法律、法规、规章和国家标准或行业标准的规定条款要求距离进行分析评价，应列表对照说明，有明确结论。 | 《化工企业总图运输设计规范》(GB50489-2009)； 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)； 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版) 《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2014)； 《省安监局关于开展化工(危险化学品)企业“智能化二道门”建设的通知》(苏安监[2017]37号) |
| 总平面布置评价应对照竣工图或正规设计单位出具的总平面布置图和企业现场实际，进行符合性评价。 |  |
| 不得使用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备；（重大隐患） 对生产工艺的来源及安全可靠性进行分析评价；上述评价有明确的结论。 新开发的危险化学品生产工艺在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产；国内首次使用的化工工艺，上述情形应提供江苏省化工协会组织专家组开展的安全可靠性论证报告。（重大隐患） | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十一项、十九项； 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)的通知》(安监总科技[2015]75号)； 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录(2016年)的通知》(安监总科技[2016]137号)； 《产业结构调整指导目录(2016 年本)》； 《关于印发<江苏省危险化学品建设项目工艺安全可靠性论证实施办法(试行)>的通知》(苏安监[2012]152号) |
| 涉及重点监管危险化工工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应）的间歇和半间歇反应，属于国内首次使用的新工艺、新配方投入工业化生产的，要开展反应安全风险评估。 | 《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》 （安监总管三〔2017〕1号） |
| 涉及重点监管危险化工工艺的生产装置，应对照国家、省有关安全控制方案有关标准，逐条逐项列表进行自动化控制系统及安全仪表系统的符合性评价。明确企业自动化控制系统和安全仪表系统实际设置、投用情况，各项控制要求落实情况，有明确结论。 | 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三[2009]116号)附件2； 《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三[2013]3号)附件2 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三[2014]116号) 《省安监局关于开展重点化工(危险化学品)企业本质安全诊断治理专项行动的通知》(苏安监[2018]87号) |
| 对重点监管危险化学品的安全措施的符合性、有效性和落实情况进行分析评价，根据文件中规定的重点监管危险化学品安全措施逐条对照分析，有明确的结论。 | 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》(安监总厅管三[2011]142号)； 《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三[2013]12号)附件2 |
| 对危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的储存设施与《危险化学品安全管理条例》第十九条规定的“八类场所、设施、区域”的实际距离进行分析评价，有明确结论。对构成重大危险源的生产装置、存储设施的自动化控制的适用性、有效性、运行情况和检测检验情况进行评价，作出明确结论。 (一)重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天； (二)重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统；一级或者二级重大危险源，装备紧急停车系统； (三)对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统； (四)重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统； (五)安全监测监控系统符合国家标准或者行业标准的规定。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修改） |
| 对特种设备、安全设施（包含安全附件内容）定期检测、检定情况进行分析评价，有明确的结论。 | 《特种设备安全监察条例》 国务院令第373号 |
| 对涉及粉尘爆炸的企业，应对照《江苏省粉尘涉爆企业安全生产专项检查表》进行评价，有明确的结论。 | 《关于印发<江苏省粉尘涉爆企业安全生产专项检查表(试行)>的通知》(苏安监办[2015]38号) |
| 对涉及放热反应的危险化工工艺生产装置，评价企业供电负荷符合性，给出明确结论。 | 《化工(危险化学品)企业安全检查重点内容》(安监总管三[2015]113号) |
| 建设项目安全设施竣工验收报告应按照《安全设施目录》分类列出全部安全设施，并对每个安全设施说明符合或高于国家现行有关安全生产法律法规和部门规章及标准的情况。安全设施若有变更，应出具相关设计变更文件，列出未采取(用)设计的安全设施，并说明依据。 | 《危险化学品建设项目安全设施目录(试行)》(安监总危化[2007]225号) |
| 粉尘涉爆企业的安全设施竣工验收报告应列表明确建设项目涉及的可燃粉尘爆炸危险作业场所，对设置的通风除尘系统应符合规范、设计要求给出明确结论；爆炸危险区域应按规范设计配置防爆电气设备；落实防雷防静电措施及管理维护情况进行符合性分析确认，有明确的结论。 | 《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》（AQ4273-2016） |
| 对危险化学品仓库应列表进行符合性评价,是否按照国家标准分类储存危险化学品,是否存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混存混放的情况，给出明确结论。 | 《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995) 《毒害性商品储存养护技术条件》(GB17916-2013) 《易燃易爆性商品储存养护技术条件》(GB17914-2013) |
| 企业安全生产费用提取和使用应按规定提取，规范使用，符合规定要求规定文件，有明确的结论。 提取标准：(1)营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；(2)营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；(3)营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；(4)营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企﹝2012﹞16号） |
| 涉及剧毒化学品(民用爆炸物品)的，应进行危险物品治安防范状况评价。 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号，国务院令645号修订）； 《关于对危险物品单位的治安防范状况进行安全评价的通知》(苏公通[2009]67号) |
| 评价报告应当对建设项目验收的组织及验收过程应符合规定要求进行评价，对验收中专家组提出审核意见的整改完成情况逐项确认，对企业应具备相应安全生产条件逐项评价，有明确结论。将专家组出具的《江苏省危险化学品建设项目安全设施竣工验收审查表》作为附件资料。 | 《省安监局关于进一步加强危险化学品生产企业安全生产行政许可工作的通知》(苏安监[2017]39号) |
| 对企业应急救援组织机构的设置及专兼职应急救援人员配备情况进行分析评价，有明确的结论。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2014〕第13号）第七十九条 |
| 对危险化学品事故应急预案的编制、修订、演练和备案情况进行分析评价，有明确结论。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第88号，应急管理部2号令修订)； 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2013) |
| 对企业配备的事故应急器材、设施情况的符合性、针对性、可靠性及有效性分析评价，有明确的结论。 | 《危化品应急物资配备标标准》(GB30077-2013） |
| 安全生产条件评价表中各项应有明确的评价结论“符合”或“不符合”，并与评价报告各章节结论及报告总体评价结论一致。 总体评价结论应为“符合安全生产条件”或“不符合安全生产条件”，不得附带任何前置条件，也不得作出“基本符合安全生产条件”的结论。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(2011年8月5日国家安全监管总局令第41号公布；根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正；根据2017年3月6日国家安全生产监督管理总局令第89号《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》修正)；《省安监局关于进一步加强危险化学品生产企业安全生产行政许可工作的通知》(苏安监[2017]39号)附件 |
| 报告中附地理位置图、区域位置图、竣工验收图/总平面布置图。区域位置图中项目周边环境清楚并标注间距；竣工验收图/总平面布置图应有设计单位签章。（新改扩建项目报告附件图纸列出。应包括：总平面布置图、生产储存装置设备布置图、工艺流程图、爆炸危险区域划分图、可燃有毒气体布置图） | 《关于危险化学品建设项目安全设施竣工验收有关工作的通知》苏安监【2015】12号 |
| 涉及重点监管危险化工工艺的、涉及重点监管危险化学品中的有毒气体、液化气体、易燃液体、爆炸品且构成重大危险源的、省应急管理局委托实施的建设项目应由市应急管理局负责审查。建设项目安全审查，其内容和规模应当与由投资主管部门核准、备案的一致。同期建设的项目，不得将建设项目分拆后分别申请安 全审查 | 《省安监局关于印发江苏省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则的通知》(苏安监规[2018]1号) |

| 检查内容 | 检查依据 |
| --- | --- |
| 工艺技术来源应可靠，应有合规的技术转让合同或安全可靠性论证。新开发的危险化学品生产工艺是否未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺，应按规定进行安全可靠性论证。（重大隐患） 精细化工企业应按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三﹝2017﹞121号）第十九条 《国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三﹝2017﹞1号） |
| 不应使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。（重大隐患） | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三﹝2017﹞121号）第十一条 |
| 制定操作规程和工艺控制指标。（重大隐患） | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三﹝2017﹞121号）第十七条 |
| 操作规程的编制及内容应符合《化工企业工艺安全管理实施导则》的要求。编制的各生产岗位操作规程的内容应至少包括开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤与安全要求；工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤；操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项。应在作业现场存有最新版本的操作规程文本，以方便现场操作人员随时查用。 | 《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQT 3034-2010）4.3 |
| 制定工艺控制指标，是否存在超温、超压、超液位指标运行情况。 | 国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于 进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号） |
| 有工艺报警处置程序，发生工艺报警后，岗位员工应按规定进行及时有效处置，并如实记录。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） |
| 工艺指标、报警值、联锁值等应符合工艺控制要求。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） |
| 内浮顶罐低液位报警或联锁设置，不应低于浮盘支撑的高度，不应存在浮盘落底情况。 | 《化工(危险化学品)企业安全检查重点指导目录》（安监总管三﹝2015﹞113号） |
| 岗位员工应按时进行巡回检查，装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，发现的问题及时处理。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第3.2.1条 |
| 建立交接班记录和原始操作记录。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕88 号）第八条 |
| 岗位操作人员应经岗位技能培训考核合格。 |  |
| 特种作业人员应持证上岗。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三﹝2017﹞121号）第二条 |
| 工艺变更前应对变更过程及变更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序。 | 《企业安全生产标准化基本规范》（ GB/T33000-2016）第5.5.1.4 |
| 危险化学品装卸、切水、脱水作业及其他风险较大的排液作业应遵守安全作业规程和制度。 | 石油化工储运系统罐区设计规范 （SH/T 3007-2014）5.1.11 |
| 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装应使用万向节管道充装系统。（重大隐患） | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三﹝2017﹞121号）第七条 |
| 甲B、乙、丙A类液体的装卸车应采用液下装卸车鹤管。 | 《石油化工设计设计防火规范》（GB50160-2008，2018版）6.4.2 |
| 按规定编制危险化学品安全技术说明书，并在包装上粘贴、悬挂与化学品相符的安全标签。 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令591号，国务院令645号修订）第十五条 |
| 有氮气保护设施的储罐，氮封系统应完好在用，采用氮气或其他气体气封的甲B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）6.2.19 |
| 丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐、全压力式液化烃储罐应设置防泄漏注水措施，注水压力、注水方式应符合要求。（重大隐患） | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号） |
| 液体、低热值可燃气体、含氧气或卤元素及其化合物的可燃气体、毒性为极度和高度危害的可燃气体、惰性气体、酸性气体及其他腐蚀性气体应设独立的排放系统或处理排放系统。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）5.5.15 |
| 涉氯、涉氨等剧毒和高毒危害的安全阀及其它排放口应有安全处理措施。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）5.5.10 |
| 较高浓度的环氧乙烷设备的安全阀前应设有爆破片。爆破片入口管道应有氮封，安全阀的出口管道应充氮。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）5.5.9 |
| 可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接入火炬系统或其他安全泄放设施。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）5.5.4 |
| 氟化氢气体需经尾气吸收塔洗涤处理。 | 《无水氟化氢生产技术规范》（ GBT 28603-2012）6.5.7 |
| 企业应制订工艺安全信息文件，工艺安全信息包括： 1.危险品危害信息；2.工艺技术信息；3.工艺设备信息。（工艺安全信息通常包含在技术手册、操作规程、培训材料或其他工艺文件中。） | 《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQT 3034-2010） |
| 按规定要求开展危险与可操作性分析（HAZOP），HAZOP分析提出的对策建议应落实整改。 | 国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）第一项 |
| 对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排放至安全地点。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）5.5.7 |
| 可燃气体放空管道内的凝结液应密闭回收，不得随地排放。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）5.5.17 |
| 火炬系统的安全性应满足以下要求： 1.火炬系统设置足够的常明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源； 2.火炬系统设置可靠的水封罐或氮封防回火设施； 3.火炬气的分液罐和排凝设施符合要求。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）5.5.20 |
| 连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀，排出的液体应排放至密闭系统；仅在开停工时使用的排液阀，可设一道阀门，并加丝堵、管帽、盲板或法兰盖。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）7.2.8 |
| 对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节要采用密闭取样系统。 | 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号） |
| 涉及液氯气化器的，查看气化器排污规定，并分析装置存在积聚三氯化氮的风险。推荐使用盘管式或套管式气化器的液氯全气化工艺，液氯气化温度不得低于71℃，热水控制温度75～85℃。 | 关于下发《关于氯气安全设施和应急技术指导意见》的通知（（2010）协字第070号） |
| 液化石油气储罐应设置双安全阀，顶部吹扫用放空管应设置双阀 |  |
| 1.LNG储罐应设置压力检测元件，压力检测应设置：（1）连续的压力测量；（2）独立的高高压力检测；（3）独立的低低压力（负压）检测；（4）在保冷层和内罐之间应设置压差检测或在保冷层安装单独的压力检测。 2.LNG储罐应具有超压和负压保护功能。 3.设有防止液体翻滚的措施。 4.储罐外表有无变形、腐蚀、结霜等异常情况。 |  |
| 液氯储罐充装量不应大于容器容积的80%，液氯充装结束后，应采取措施，防止管道处于满液封闭状态。 | 《氯气安全规程》（ GB 11984-2008） 4.4 |
| 1.企业采购危险化学品时，应索取危险化学品安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。 2.“一书一签”应是最新版本并符合有关标准要求。 | 《危险化学品安全管理条例》第三十七条 |
| 未按国家标准分区存储危险化学品，超量、超品种存储危险化学品，相互禁配物质混放混存。（重大隐患） 压缩气体和液化气体应与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第二十项 《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）6.6 |
| 液氯气瓶不应露天存放。 | 《氯气安全规程》(GB 11984-2008) |

| 检查内容 | 检查依据 |
| --- | --- |
| 建立压力容器、压力管道台账和技术档案，应符合规定要求。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2014〕第13号） |
| 压力容器现场应有清晰明确的位号标识、压力管道应有清晰明确的介质流向标识。 | 《工业管道的基本标识色、标识符号和安全标志》（GB7231-2003） |
| 企业应建立安全附件台账、爆破片更换记录。压力容器和压力管道的安全附件（含压力表、温度计、液面计、安全阀、爆破片）应齐全完好、有校验标记、在有效期内。 安全阀、爆破片等安全附件应正常投用（重大隐患），安全阀、爆破片、根部阀应常开并铅封（或加锁）。 泄爆泄压装置、设施的出口应朝向人员不易到达的位置。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号） |
| 在设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施（重点查可燃气体、温度超过自燃点的液体）。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版） |
| 采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水排出厂外的措施。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）4.1.5 |
| 涉及设备重大变更有变更管理手续。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） |
| 设备安全联锁投用、摘除应有审批手续及防范措施。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） |
| 对于可能发生严重泄漏的设备，应制定带压堵漏、快速封堵等切断泄漏源的技术手段和防护性措施。 | 《国家安监总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（十一）条 |
| 连接件螺栓配备应齐全。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） |
| 企业应建立安全附件管理制度，或在有关制度中明确安全附件的管理内容。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2014〕第13号） |
| 压力表的选取应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。 压力容器用液位计应当： 1.储存0℃以下介质的压力容器，选用防霜液位计； 2.寒冷地区室外使用的液位计，选用夹套型或者保温型结构的液位计； 3.用于易爆、毒性程度为极度或者高度危害介质、液化气体压力容器上的液位计，有防止泄漏的保护装置； 4.要求液面指示平稳的，不允许采用浮子（标）式液位计 | 《一般压力表》（GBT1226-2001） |
| 储罐呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、泡沫发生器、液位计、通气管等附件应按规范设置，并定期检查或检测。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5设备安全风险隐患排查表。 |
| 加热炉现场运行管理，应满足： 1.加热炉应在设计允许的范围内运行，严禁超温、超压、超负荷运行； 2.加热炉的炉用控制仪表以及检测仪表应正常投用，无故障。并定期对所有氧含量分析仪进行校验。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） |
| 明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距，不应小于6m。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018 年 版）》（GB 50160-2008）第 5.2.4条 |
| 应监测大机组和重点动设备转速、振动、位移、 温度、压力等运行参数，及时评估设备运行状况。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5设备安全风险隐患排查表。 |
| 查看企业大机组联锁投用情况，大机组联锁变更、解除应办理相关手续，并制订了联锁变更、解除的防范措施。 |  |
| 查大机组操作规程，现场核实机组轴（承）振动、温度、转子轴位移小于报警值。 |  |
| 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带 传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用 皮带传动时，应使用防静电皮带 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008，2018 年版）第 5.7.7 条 |
| 离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）5设备安全风险隐患排查表。 |
| 建立下水管网管理制度，明确责任人员，定期对下水管网内可燃、有毒气体进行监测。 | 河北省张家口市“11·28”重大爆燃事故隐患排查报告 |
| 使用和生产甲、乙类等液体的厂房，其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014 2018版）3.6.11 |
| 距散发比空气重的可燃气体设备30米以内的管沟应采取防止可燃气体窜入和积聚的措施。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）9.1.5 |
| 可燃气体、可燃液体和液化烃的管道采用管沟敷设时，应采取防可燃气体、可燃液体和液化烃在管沟内积聚的措施，并在进、出装置及厂房处密封隔断；管沟内的污水经水封井并排入生产污水管道。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版） 4.3.4 |
| 罐组内的生产污水管道应有独立的排出口，且应在防火堤外设置水封，并应在防火堤与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）7.3.6 |
| 水封井及排水闸应完好可靠。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版） |
| 装置或联合装置、液化烃罐组、总容积大于或等于120000m³的可燃液体罐组、总容积大于或等于120000m³的两个或两个以上可燃液体罐组应设环形消防车道。可燃液体的储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环形消防车道，当受地形条件限制时，也可设有回车场的尽头式消防车道。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）4.3.4 |
| 厂区消防车道净宽度不应小于6.0m，净空高度不应低于5.0m； 装置内消防道路的设置应符合下列规定： 1. 装置内应设贯通式道路，道路应有不少于2个出入口，且2个出入口宜位于不同方位。当装置外两侧消防道路间距不大于120m时，装置内可不设贯通式道路； 2. 道路的路面宽度不应小于4m，路面上的净空高度不应小于4.5m。 消防车道的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m；占地大于80000m²的装置或联合装置及含有单罐容积大于50000m³的可燃液体罐组，其周边消防车道的路面宽度不应小于9m，路面内缘转弯半径不宜小于15m。 装置内消防道路的设置应符合下列规定： 1.装置内应设贯通式道路，道路应有不少于2个出入口，且2个出入口宜位于不同方位。当装置外两侧消防道路间距不大于120m时，装置内可不设贯通式道路； 2.道路的路面宽度不应小于4m，路面上的净空高度不应小于4.5m；路面内缘转弯半径不宜小于6m。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）4.3.4、4.3.6、5.2.10 |
| 支撑设备钢构架、支撑设备钢支架、钢裙座外侧、钢管架等部位覆盖耐火层，耐火极限不应低于1.5h。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）5.6 |
| 企业“二道门”应分别设置人员和机动车辆出入通道，人员出入的“二道门”应采用闸口门等一人一通过的形式，机动车辆出入的“二道门”应采用伸缩门的形式。 | 《江苏省安监局关于开展化工（危险化学品）企业“智能化二道门”建设的通知》（苏安监﹝2017﹞37号） |
| “二道门”管理责任部门，实行专人管理，严格出入人员和车辆信息核对；禁止无关人员及车辆进入生产区域，禁止将非防爆电子产品、火种等带入生产区域。 | 《江苏省安监局关于开展化工（危险化学品）企业“智能化二道门”建设的通知》（苏安监﹝2017﹞37号） |
| 企业人员、外来作业人员必须经过安全教育、培训考核合格后方可办理“二道门”出入门禁卡。 | 《江苏省安监局关于开展化工（危险化学品）企业“智能化二道门”建设的通知》（苏安监﹝2017﹞37号） |

| 检 查内容 | 检查依据 |
| --- | --- |
| 企业是否制定并执行仪表自动化控制系统、安全仪表系统安全管理制度。是否建立安全联锁管理台账、仪表巡检记录并记录。 | 《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2014〕第13号） |
| 安全仪表系统是否进行安全完整性等级评估，评估提出的建议措施是否落实整改。 | 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号） |
| 联锁摘除和恢复是否按制度要求执行，检查重点包括是否进行风险评估、采取的防范措施、审批权限内容。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） |
| 容积大于等于100m3的可燃液体储罐、有毒液体储罐、低温储罐及压力罐均应设置液位连续测量远传仪表元件和就地液位指示，并设高液位报警，浮顶储罐和有抽出泵的储罐同时设低液位报警；易燃有毒介质压力罐设高高液位或高高压力联锁停止进料。设计方案或HAZOP分析报告提出需要设置低低液位自动联锁停泵、切断出料阀的，应满足其要求。 涉及16种自身具有爆炸性危险化学品，容积小于100m3的液态原料、成品储罐，应设高液位报警。设计方案或HAZOP分析报告提出需要设置高高液位报警并联锁切断进料阀、低低液位报警并联锁停泵的，应满足其要求。 储存Ⅰ级和Ⅱ级毒性液体的储罐、容量大于或等于1000m3的甲B和乙A类可燃液体的储罐、容量大于或等于3000m3的其他可燃液体储罐应设高高液位报警及联锁关闭储罐进口管道控制阀。 | 《省应急管理厅关于印发<本质安全诊断治理基本要求>的通知》（苏应急﹝2019﹞53号） |
| 液化烃储罐应设置适应存储介质的液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警装置或高液位自动联锁切断进料措施。对于全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温温度检测，并与自动控制系统相联。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）6.3.11 |
| 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区应设独立的安全仪表系统。（重大隐患） 每个回路的检测元件和执行元件均宜独立设置，安全仪表等级（SIL）宜不低于2级（新建项目）。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第五项 |
| 带有高液位联锁功能的可燃液体和剧毒液体储罐应配备两种不同原理的液位计或液位开关，高液位联锁测量仪表和基本控制回路液位计应分开设置。压力储罐液位测量应设一套远传仪表和就地指示仪表，并应另设一套专用于高高液位或低低液位报警并联锁切断储罐进料（出料）阀门的液位测量仪表或液位开关。 | 《易燃易爆罐区安全监控控制系统》（GB17681-1999）5.5 |
| 压力储罐应设压力就地测量仪表和压力远传仪表，并使用不同的取源点（新建项目）。 | 《石油库设计规范》（GB50074-2014） |
| 液位、压力、温度等测量仪表的选型、安装等应符合《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005）、《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T3007）等规定。 | 《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005） |
| 当有可靠的仪表空气系统时，开关阀（紧急切断阀）应首选气动执行机构，采用故障-安全型（FC或FO）。当工艺特别要求开关阀为仪表空气故障保持型（FL），应选用双作用气缸执行机构，并配有仪表空气罐，阀门保位时间不应低于48小时。在没有仪表气源的场合，但有负荷分级为一级负荷的电力电源系统时，可选用电动阀。当工艺、转动设备有特殊要求时，也可选用电液开关阀。开关阀防火要求应满足《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）、《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T3005）等规定。 |  |
| 构成一级、二级危险化学品重大危险源应装备紧急停车系统，对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。（重大隐患） 紧急停车（紧急切断）系统的安全功能既可通过基本过程控制(DCS或SCADA)系统实现，也可通过安全仪表系统（SIS）实现。安全完整性（SIL）等级为1级的，其紧急停车（紧急切断）系统的安全功能可通过基本过程控制(DCS或SCADA)系统实现，也可通过安全仪表系统（SIS）实现，安全完整性（SIL）等级为2级及以上，其紧急停车功能必须通过安全仪表系统（SIS）实现。DCS系统与SIS系统的备用电源应该分别配备UPS。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第五项 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号，79号令修改） |
| 储罐的压力、温度、液位等重点监控参数应传送至控制室集中显示。设有远程进料或者出料切断阀的储罐应当具备远程紧急关闭功能。 |  |
| 距液化烃和可燃液体（有缓冲罐的可燃液体除外）汽车装卸鹤位10ｍ以外的装卸管道上应设便于操作的紧急切断阀。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）6.4.3 |
| 涉及重点监管危险化工工艺的生产装置，设置的自动控制系统应达到首批、第二批重点监管 危险化工工艺目录中有关安全控制的基本要求，重点监控工艺参数应传送至控制室集中显示，并按照宜采用的控制方式设置相应的联锁。 自动控制系统应具备远程调节、信息存储、连续记录、超限报警、联锁切断、紧急停车等功能。记录的电子数据的保存时间不少于30天。 | 《省应急管理厅关于印发<本质安全诊断治理基本要求>的通知》（苏应急﹝2019﹞53号） |
| 当一个反应釜同时涉及两个或以上不同的危险化工工艺，应分别设置独立的自动控制系统（包括安全仪表系统）或具备切换控制的功能。 设有搅拌系统且具有超压或爆炸危险的反应釜，应设搅拌电流远传指示，搅拌系统故障停机时应联锁切断进料和热媒并采取必要的冷却措施。设有外循环冷却或加热系统的反应釜，宜设置备用循环泵，并具备自动切换功能。应设置循环泵电流远传指示，外循环系统故障时应联锁切断进料和热媒；在控制室应设紧急停车按钮和宜在反应釜现场设就地紧急停车按钮。控制系统紧急停车按钮和重要的复位、报警等功能按钮应在辅操台上设置硬按钮，就地紧急停车按钮宜分区域集中设置在操作人员易于接近的地点。 | 《省应急管理厅关于印发<本质安全诊断治理基本要求>的通知》（苏应急﹝2019﹞53号） |
| 在生产或使用可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施（包括甲类气体和液化烃、甲B、乙A类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等）应按照《石油化工可燃和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493）和《工作场所有毒气体检测报警装置设置规范》（GBZ/T223）的规定设置可燃和有毒气体检测报警仪。（重大隐患） 可燃和有毒气体检测报警系统宜独立于基本过程控制系统，并设置独立的显示屏或报警终端和备用电源，与DCS系统共用时，卡件应独立设置。 可燃和有毒气体检测报警信号应送至操作人员常驻的控制室或现场操作室。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十二项 《石油化工可燃和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009） |
| 毒性气体密闭空间的应急抽风系统应当能够在室外或远程启动，应与密闭空间的毒气报警系统联锁启动。 | 《省应急管理厅关于印发<本质安全诊断治理基本要求>的通知》（苏应急﹝2019﹞53号） |
| 使用天然气的加热炉或其它明火设施附近的可燃气检测报警仪。每台用气设备应有观察孔或火焰监测装置，燃气加热炉燃烧器上宜设置熄火与燃气联锁保护装置。 | 《省应急管理厅关于印发<本质安全诊断治理基本要求>的通知》（苏应急﹝2019﹞53号） |
| 涉及易燃、有毒等固体原料经熔融成液体相变工艺过程的，应设置温度、压力远传、超限报警，并设置联锁打开冷媒、紧急切断热媒的设施。 | 《省应急管理厅关于印发<本质安全诊断治理基本要求>的通知》（苏应急﹝2019﹞53号） |
| 存在突然超压或发生瞬时分解爆炸危险、因物料爆聚或分解造成超温、超压的原料储存设施（包括伴有加热、搅拌操作的设施），应设置温度、压力、搅拌电流等工艺参数的检测、远传、报警，并设置温度高高报警并联锁紧急切断热媒，并设置安全处理设施。 | 《省应急管理厅关于印发<本质安全诊断治理基本要求>的通知》（苏应急﹝2019﹞53号） |
| 蒸汽管网应设置远传压力和总管流量，并宜设高压自动泄放控制回路和压力高报警。产生蒸汽的汽包应设置压力、液位检测和报警，并设置液位自动控制和高液位联锁停车。蒸汽过热器应在过热器出口设置温度控制回路，必要时设温度高高联锁停车。 | 《省应急管理厅关于印发<本质安全诊断治理基本要求>的通知》（苏应急﹝2019﹞53号） |
| 连续进料或出料的精馏（蒸馏）塔应设置液位自动控制回路。 连续进料的精馏（蒸馏）塔应设塔釜温度自动控制回路，设置超温报警。 塔顶操作压力大于0.1MPa的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应同时设置塔顶压力高高联锁。塔顶操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔、汽提塔、蒸发塔等应设置压力就地和远传指示及超压排放设施。 | 《省应急管理厅关于印发<本质安全诊断治理基本要求>的通知》（苏应急﹝2019﹞53号） |
| 酸解、碱解、萃取、脱色、蒸发、结晶等涉及加热工艺过程的，当热媒温度高于设备内介质沸点的，应设置温度自动检测、远传、报警，温度高高报警与热媒联锁切断及泄压设施。 | 《省应急管理厅关于印发<本质安全诊断治理基本要求>的通知》（苏应急﹝2019﹞53号） |
| 企业应建立、健全电气安全管理制度和台帐。 至少包括：配电系统图、二次接线图、电缆走向图；第二种工作票（或停送电通知单）、临时用电票；变压器定期试验报告、定期清扫紧固记录；检修规程、电气安全管理规程、电气事故处理规程；设备检修记录、电气值班记录、电气事故记录。 | 电气3355制度（三图、三票）； 未见停送电工作票和电气安全操作规程； |
| 企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求： 1.一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障 时，另一电源不应同时受到损坏； 2.一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电 源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供 电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要 求； 3.二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。 | 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）第3.0.1 条 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）7电气安全风险隐患排查表。 |
| 爆炸危险场所是否按GB50058要求安装使用防爆电气设备。（重大隐患） | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十二项 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014） |
| 重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源生产用电、消防泵、关键装置、关键机组等重点部位以及特别重要负荷的供电必须满足《供配电系统设计规范》（GB50052）所规定的供电负荷要求。（重大隐患） 重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源生产用电必须是二级负荷以上，备用电源应该配备自投运行装置。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）第十四项 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009） |
| 重点防爆作业区的入口处，设置人体导除静电装置。可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在下列部位应设静电接地设施： 1.进出装置或设施处； 2.爆炸危险场所的边界； 3.管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等。 汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台是否设静电专用接地线。 | 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008，2018版）9.3.3、9.3.5 |
| 在爆炸危险区域内有静电接地要求的工艺管道的金属法兰连接处应跨接（当不少于5根螺栓连接时，在非腐蚀环境下可不跨接，但所有的氢气管线、粉尘管线必须跨接）。 |  |
| 防雷、防静电检测报告检测合格。 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T21431-2015） |